巴彦淖尔区域打井工程分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司巴彦淖尔区域

- 项目概况

- 工程名称：巴彦淖尔区域打井工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB005

- （三）工程地点：巴彦淖尔区域

- （四）项目概况：

竞争性谈判内容：现对打井工程进行竞争性谈判。

- 一标段：位于巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音宝力格镇，共打4眼井，每眼井深度为130米；

- 二标段：位于巴彦淖尔市磴口县G6高速公路K925-K936两侧,共打5眼井，每眼井深度为100-110米；

- （五）工作内容：

- 打井工程：前期准备、开挖排泥坑、钻机钻井、井管安装、滤沙回填、回填泥浆坑、平整、清理现场等；打井、下管(含筑井管购买与安装)、洗井 。水泵及泵管由甲方提供。

- （六）工期：21日历天

- 计划开工日期：2018年3月20日

计划完成日期：2018年4月10日

- 质量及技术要求

- 一标段质量及技术要求：符合蒙草质量标准，水经化验符合农田灌溉水质要求。出水量80m³/小时。水经化验符合灌溉要求。(其中：PH值：5.5-8.5毫克/升，氯化物≤350毫克/升，全盐量≤2000毫克/升）。

- 二标段质量及技术要求：

- 1、前期准备：

- （1）精准定位，由乙方专业技术人员在甲方指定的区域内进行井的定位，井深100M-110M,确保水量80m³/小时，水质符合农业灌溉要求。(其中PH值=5.5-8.5，氯化物≤350mg/l，全盐量≤2000mg/l）

- （2）井管采用筑筋管（外径：400mm±10mm,内径：300mm±10mm）,外缠绕100 目尼龙网保证水清无沙粒。

- （3）护筒安装要与地平面垂直，护筒外圈与土壤接触严密夯实杜绝漏水。

- （4）泥浆坑根据现场情况施工队自己选定大小，保证后期有足够的蓄水。

- （5）注意在施工过程中的人身及财产安全，特别是井管安装及虑沙回填一定要注意人身安全，严防人身滑落。

- 2、钻井钻探：

- （1）钻机开钻无特殊原因不得停钻，杜绝缺水，保证泥浆坑中的水源充足，防止护筒塌陷。

- （2）在钻井过程中要详细记录沙层与胶泥层及岩石层的厚度，及距离地面距离，为渗水管安装提供依据。

- 3、井管安装：

- （1）井管安装采用采用专用机械起吊，井管与井管连接采用电焊满焊，可根据情况增加连接片。在上端实管处增加浮力板。

- （2）渗水管与实管安装间距应根据沙层与胶泥层进行布排。

- （3）滤水管外缠绕尼龙网可根据情况而定，尼龙网缠绕严密不的有疏漏确保后期无反沙现象发生。

- （4）井深度，以现场甲乙双方共同量取的实际井深长度为准。

- （5）根据现场需求，有必要时进行封水，确保水质符合农业灌溉要求。

- 4、滤沙回填：

- （1）滤沙采用过筛米沙，杜绝有大的石块。

- （2）滤沙回填采用机械配合人工回填，杜绝机械直接回填，造成后期长时间下沉。

- （3）井管周围用滤沙一直回填到地平面，后期下沉回填也将用滤沙回填，严禁使用其它材料回填(土、风积沙等)。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。

注：为保障工程进度及工程质量，要求同一投标人只允许中标一个标段。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，新项目、旧项目均采用一般纳税人，新项目开增值税专用发票，旧项目开增值税普通发票。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、控制总价作为参考，最终以综合单价中标。

- 投标方式

报名时间：2018年3月15日——2018年3月18日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年3月18日——2018年3月18日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年3月18日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年3月18日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话：一标段：刘洋  14747800300

二标段：王震  18847816996

现场踏勘联系人及电话：一标段：刘洋 14747800300

二标段：王震 18847816996

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔区域打井工程*标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |